## Sheet1
序号 | 名称 | 说明 | 范围 | 小数点位数 | 读写 | 参数通讯地址 | PLC:西门子 S7-200 SMART
0 | ON/OFF | 电源输出/停止设定 | 1，0 | 0 | r/w | 0001H | 40002
1 | OP.S | 保护状态（注1） | 0-0xFFFF | 0 | r | 0002H | 40003
2 | 规格型号 | 规格型号 | 0-65535 | 0 | r | 0003H | 40004
3 | 尾缀分类 | 尾缀分类 | 0-0xFFFF | 0 | r | 0004H | 40005
4 | 小数点位数 | V_A_W位数（注2） | 0-0xFFFF | 0 | r | 0005H | 40006
5 | RS-Adder | 通讯地址设定 | 1～250 | 0 | r/w | 9999H
6 | U | 电源的电压显示值 | 0-65535 | 2 | r | 0010H(高16位)，0011H(低16位) | 40017
7 | I | 电源的电流显示值 | 0-65535 | 3 | r | 0012H(高16位)，0013H(低16位) | 40019
8 | P | 电源的功率显示值 | 32位数据 | 3 | r | 0014H(高16位)，0015H(低16位) | 40021
9 | SetU | 设置电压 | 0-65535 | 2 | r/w | 0020H(高16位)，0021H(低16位) | 40033
10 | SetI | 设置电流 | 0-65535 | 3 | r/w | 0022H(高16位)，0023H(低16位) | 40035
备注：
规格型号
尾缀分类